ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района Ивановской области

28.11.2022 г.                                                                                                               № 70

с. Заречный

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области

на 2022- 2040 г.г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Междуреченского сельского поселения, администрация Междуреченского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на 2022- 2040 г.г. (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с ч. 11 ст. 37 Устава Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района и размещению на сайте Администрации Междуреченского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского сельского поселения:                                            М.Н.Соколов

Н.С.Шмелева

Приложение

к постановлению администрации

Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

Ивановской области

от 28.11.2022 г. № 70

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области

на 2022-2040 г.г.

2022 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на 2022-2040 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Междуреченского сельского поселения Администрация Заволжского муниципального района |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Междуреченского сельского поселения 3. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 4. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Целевые показатели | 1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. 2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. 3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; 4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. 5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. 6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 82%; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2022 - 2040 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2022 года по 2026 год; второй этап – с 2027 года по 2040 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 58319,44805 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - газоснабжение 58151,803440 - -теплоснабжение – 167,64461тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Заволжский муниципальный район», областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области:

- - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области базируются на следующих принципах:

- - системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- - комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Междуреченское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» разрабатывается на период 2022 - 2040 г.г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области:

1 этап – 2022-2026 годы;

2 этап – 2027-2040 годы.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

1. Численность населения (на 01.01.2022 г.) –1965 чел.

## 3.1. Территория

Междуреченское сельское поселение находится в восточной части Заволжского муниципального района Ивановской области. Поселение на севере граничит с Островским муниципальным районом Костромской области, на востоке - с Сосневским сельским поселением Заволжского муниципального района, на западе - с Волжским сельским поселением Заволжского муниципального района, на юге – с Кинешемским районом Ивановской области. Граница поселения в северной и западной части проходит по лесному фонду, в восточной части проходит по фарватеру р. Мера и р. Волга (Горьковское водохранилище), в южной части – по фарватеру р. Волга (Горьковское водохранилище).

Междуреченское сельское поселение образовано на основании Закона Ивановской области от 18.06.2009 № 62-ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Заволжском муниципальном районе» путем объединения Заречного и Чегановского сельских поселений. Административным центром Междуреченского сельского поселения является с. Заречный. Поселение расположено по берегам рек Волга и Мера.

Расстояние от административного цента сельского поселения до районного центра – г. Заволжска составляет 7 км. Расстояние до областного центра – г. Иваново составляет 105 км. Площадь поселения – 12290 га.

Через территорию Междуреченского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения Заволжск – Кострома, Заволжск - Островское и автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Заволжск - Жажлево, Заволжск - Заречный, Заволжск – ж. д. станция.

В состав Междуреченского сельского поселения входят 24 населенных пункта: с. Заречный, д. Коротиха, д. Ананьино, д. Антропово, д. Бухарево, с. Бредихино, д. Вершинино, д. Долматово, д. Доронжа, д. Зубцово, д. Кинино, д. Комарово, д. Куницино, д. Маркуши, д. Мартыниха, с. Мера, д. Михайловская, д. Патракейка, д. Платково, д. Пырешево, д. Степаново, д. Холмы, д. Чеганово, д. Шерониха.

## 3.2. Климат

Климат Междуреченского сельского поселения умеренно-континентальный с холодно зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Средняя температура января -130С, средняя температура июля +180С, среднемесячные температуры колеблются от -11,60С в январе до +18,40С в июле. Максимальная температура летом доходит до +350С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории района, равен -460С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 00С — 210 дней. Осадков выпадает около 600 мм в год. Число часов солнечного сияния 1500 в год. Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1650 — 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. П. – 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления.

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год.

По планировочной оценке климата:

- территория Междуреченского сельского поселения благоприятна для хозяйственного освоения и строительства;

- благоприятны агроклиматические условия;

- климат поселения благоприятен для организации сезонного отдыха, возможен круглогодичный отдых. Благоприятно пребывание на открытом воздухе для здоровых людей.

Выводы:

1. Территория Междуреченского сельского поселения относится к строительно-климатической зоне IIВ (СниП 23-01-99). Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -34оС и -5,6-6,0оС. Продолжительность отопительного периода составляет 221 день.

2. Холодная и длительная зима обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

3. Территория поселения характеризуется относительно благоприятными условиями рассеивания примесей загрязняющих веществ.

4. Поселение относится к центральным природно-сельскохозяйственным бонитировочным районам и к зоне достаточного увлажнения. Вегетационный период длится 162 дней (с 21 апреля по 1 октября), из которых 127 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Обеспеченность осадками в вегетационный период – до 470 мм. Природно-климатические условия освоения территории поселения характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания зерновых (преимущественно, фуражных), кормовых, овощных культур, льна и картофеля.

5. Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 180 дней. Летний комфортный период продолжается 50–60 дней со второй декады июня по вторую декаду августа. Зимой комфортный период продолжается в среднем 120 дней.

## 3.3. Анализ численности населения

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области составляет 1965 человек.

Таблица 1 – Численность населения

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Междуреченское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» | 2178 | 2112 | 2037 | 1989 | 1936 | 1880 |  |

Основными причинами снижения численности населения является естественаая убыль наскления и миграционный отток (убыль) населения

В поселении наблюдается сокращение численности населения, обусловленное более чем двукратным, а в последние два года – более чем пятикратным, превышением смертности над рождаемостью, которое не компенсируется миграционным приростом. Исходя из современных темпов общей убыли населения поселения его численность на 2040 г. могла бы составить 1420 жителей.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном и местном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию в Междуреченском сельском поселении Заволжского муниципального района. Поэтому генеральным планом Междуреченского сельского поселения Заволжского района Ивановской области предложен прогноз численности населения, в котором предусмотрена стабилизация численности населения Междуреченского сельского поселения.

Численность населения Междуреченского сельского поселения на 2040г. (расчетный срок) определена в количестве 1950 чел.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## 4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

В настоящее время система электроснабжения Междуреченского сельского поселения централизованная.

Основными источниками электроснабжения населенных пунктов Междуреченского сельского поселения являются понизительные подстанции ПС35/10 «Заволжск» и ПС 35/6 кВ «Трикотажная фабрика» расположенные в городе Заволжске и с. Заречный соответственно.

Передача мощности, ПС110/35/10 «Заволжск» и ПС 35/6 кВ «Трикотажная фабрика» в населенные пункты сельского поселения, осуществляется по воздушным магистральным фидерам 10 кВ на трансформаторные подстанции ТП-10/0,6 кВ. Передача мощности от ТП 10/0,6 кВ до потребителей осуществляется по линиям электропередачи (ЛЭП) 0,6 кВ.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов обеспечивается в основном по третьей категории.

Территорию Междуреченского сельского поселения пересекают транзитные линии ЛЭП 110 кВ «Вичуга – Заволжск» протяженностью 3,1 км, ЛЭП 110 кВ «Заволжск – Островское» протяженностью 7,7 км, ЛЭП 35 кВ «Заволжск – Есиплево» протяженностью 6,9 км, ЛЭП 35 кВ «Заволжск – Жажлево» протяженностью 6,9 км.

Общая протяженность воздушных линий электропередачи 10 кВ в границах Междуреченского сельского поселения, вне границ населенных пунктов, составляет – 42,6 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными линиями. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

## 4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Существующая структура теплоснабжения Междуреченского сельского поселения представлена тремя источниками централизованного теплоснабжения.

Централизованные источники расположены в разных населенных пунктах Междуреченского сельского поселения: два в с. Заречный и один в д. Коротиха и, являясь обособленными, не связаны между собой тепловыми сетями.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1,2.

Перспективная зона действия котельной в д. Коротиха соответствует фактической, изменений по величине подключенной тепловой нагрузки потребителей не ожидается. В 2022 году котельная находится в эксплуатации у МУП «Ресурсоснабжающая организация».

В связи с запланированным строительством и вводом в эксплуатацию во втором полугодии 2022 года газовой блочно-модульной котельной в с. Заречный предусматривается перевод тепловых нагрузок от котельной, находящейся в собственности ООО «Галеон» и эксплуатируемой в настоящее время МУП «Ресурсоснабжающая организация». Также запланировано исключение из эксплуатации существующей котельной МКОУ Заречная СОШ с. Заречный, котельной МКДОУ Заречный детский сад и расширение зоны действия источника за счет переключения потребителей котельных МКОУ Заречная СОШ, МКДОУ Заречный детский сад к вновь построенной газовой котельной.

Характеристика котельных Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области

| Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Установленная производительность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка |  |  |  | Протяженность тепловых сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление Гкал/час | ГВС Гкал/час |  | всего Гкал/час |  |
| Ивановская обл., Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Красноармейская, д. 17 | 1950 | 2,1 | 0,185 |  |  | 0,185 | 0,617 |
| Ивановская обл., Заволжский р-н, д. Коротиха, ул. Центральная, д.25 | 1988 | 1,058 | 0,392 |  |  | 0,392 | 0,765 |
| Ивановская обл., Заволжский р-н, с. Заречный, ул. Фабричная, д. 18 | 1969 | 1,26 | 0,18 |  | - | 0,18 | 0,1325 |

Топливом для котельных является уголь.

Температурный график (расчетный) работы котельной 95/70оС.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

## 4.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей Междуреченского сельского поселения осуществляется природным газом от газораспределительной станций (ГРС) «Наволоки». ГРС расположена на территории Кинешмского муниципального района.

В настоящее время построены и введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы, проходящие по территории Междуреченского сельского поселения:

- г. Заволжск – с. Заречный протяженностью 15,3 км;

- сети газораспределения ГРС «Кинешма» - граница Костромской области (для газификации учреждения «Санатория Щелыково» СТД РФ» протяженностью 7 км;

На проложенных межпоселковых газопроводах установлены ГРПШ для газификации д. Зубцово, д. Платково, д. Бредихино, д. Вершинино, (д. Кинино), д. Коротиха, д. Чеганово, д. Шерониха, д. Мартыниха, д. Комарово.

Построен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод с. Заречный, д. Мартыниха, д. Шерониха, д. Чеганово (1 этап – газификация с. Заречный) протяженностью 22,7 км.

Построен, но не введен в эксплуатацию распределительный газопровод с. Заречный, д. Мартыниха, д. Шерониха, д. Чеганово (2 этап – газификация д. Мартыниха, д. Шерониха, д. Чеганово) протяженностью 5,9 км.

Схемой территориального планирования Заволжского муниципального района Ивановской области предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов Междуреченского сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

## 4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

На территории Междуреченского сельского поселения система водоснабжения комбинированная (централизованная и децентрализованная). Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд населения и нужд промышленных предприятий. Централизованные сети водоснабжения Междуреченского сельского поселения состоят из водопроводных линий в д. Коротиха и с. Бредихино протяженностью около 5 км.

Подача воды в с. Бредихино осуществляется из артезианской скважины в г. Заволжска. Протяженность водопроводных сетей с. Бредихино – 1 км.

Источником водоснабжения д. Коротиха является артезианская скважина №10П, находящаяся на территории деревни, на берегу р. Волги. Год ввода в эксплуатацию – 2008, глубина скважины – 14,0 м, дебет скважины – 308,8 м3/сут., фактический водоотбор – 23,3 м3/сут. Рядом расположена артезианская скважина №11Ц, которая находится на консервации. Год ввода в эксплуатацию – 2008, глубина скважины -20,0 м, дебет скважины – 268,8 м3/час.

Водоснабжение других населенных пунктов организовано от децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, шахтных колодцев.

Существующие в селе Заречный системы водоснабжения не отвечают современным требованиям, предъявляемым к сооружениям водоснабжения по надежности подачи воды, как на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, так и на нужды пожаротушения.

Кроме того, водоснабжение школы, детского сада, ФАПа из шахтных колодцев не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к водозаборным сооружениям.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя технико-экономического состояния объекта |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  | Артезианская скважина, д. Коротиха |
| 2 | Год постройки |  | - |
| 3 | Дата ввода в эксплуатацию |  | - |
| 4 | Глубина, м |  | 40 |
| 5 | Наименование основного оборудования |  | ЭЦВ 5-6,5-120 |
| 6 | Глубина установки, м |  | 40 |
| 7 | Высота, м |  | - |
| 8 | Емкость, м3 |  | - |
| 9 | Материал |  | - |
| 10 |  | Диаметр трубопровода, мм | - |
| 11 |  | Протяженность трубопровода, м | - |
| 12 |  | Сведения об аварийности объекта, ед./5 лет | - |
| 13 |  | Информация о проведении аварийных и ремонтных работ | - |
| 14 |  | Техническая возможность сооружения водоподготовки | присутствует |
| 1 |  | Наименование объекта | Водопроводная сеть, д. Коротиха |
| 2 |  | Год постройки | 2011-2013 |
| 3 |  | Дата ввода в эксплуатацию | 2011-2013 |
| 4 |  | Глубина, м | - |
| 5 |  | Наименование основного оборудования | - |
| 6 |  | Глубина установки, м | - |
| 7 |  | Высота, м | - |
| 8 |  | Емкость, м3 | - |
| 9 |  | Материал | полиэтилен |
| 10 |  | Диаметр трубопровода, мм | до 100 |
| 11 |  | Протяженность трубопровода, м | 4,049 |
| 12 |  | Сведения об аварийности объекта, ед./5 лет | - |
| 13 |  | Информация о проведении аварийных и ремонтных работ | - |
| 14 |  | Техническая возможность сооружения водоподготовки | - |

Техническое состояние объектов системы водоснабжения оценивается следующим образом:

- Артезианская скважина д. Коротиха – ограниченно работоспособное;

- Водопроводная сеть д. Коротиха – исправное.

В настоящее время основной проблемой Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области является низкий охват территории сельского поселения централизованнной системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

## 4.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется в д. Коротиха.

В систему канализации входят самотечные сети.

Очистные сооружения находятся в западной части деревни, у ее границы. Протяженность канализационных сетей – 0,883 км.

Система сбора, отведения и очистки поверхностных (ливневых) сточных вод отсутствует.

Сети и сооружения канализации сельского поселения имеют высокую степень износа.

## 4.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Междуреченского сельского поселения оказывает Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ивановской области.

Вывозом мусора охвачены следующие населенные пункты: с. Заречный, д. Коротиха, д. Мартыниха, д. Пырешево, с. Бредихино.

В других населенных пунктах Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ивановской области услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами не оказываются.

# 5. ПЛАН РАЗВИТИЯ Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Перспектива развития территории Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области рассматривается до 2040 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ивановской области, района и муниципального образования.

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, в результате чего численность населения к 2040 г. увеличится.

Динамика численности населения Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области

| Наименование сельского поселения | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2027 год (I очередь) | 2040 год (расчет. срок) |
| Междуреченское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области |  |  | 1950 |

Предусматривается сохранение существующей на данный момент сети населенных пунктов. Новые населенные пункты, в пределах срока планирования на территории поселения создаваться не будут.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

1. Стимулирование развития центра сельского поселения – с. Заречный путем концентрации в нем всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

2. Стимулирование развития подцентра сельского поселения, которым является д. Коротиха.

3. Стимулирование развития населенных пунктов для размещения зон отдыха и жилой застройки, предназначенной для расселения обслуживающего персонала учреждений отдыха. К таким населенным пунктам относится д. Степаново.

4. Рациональная концентрация сельского населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения сельского населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения района.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Согласно генерального плана численность населения Междуреченского сельского поселения на 2040г. (расчетный срок) определена в количестве 1950 чел.

Экономическая система Междуреченского сельского поселения включает в себя: промышленность, сельское хозяйство. Важную роль в экономике поселения играет развитие малого бизнеса. Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства являются торговля, туризм и отдых.

В среднесрочной перспективе промышленность останется ведущей отраслью экономики, которой принадлежит решающая роль в обеспечении экономического роста Междуреченского сельского поселения. Промышленные предприятия расположены в границах населенных пунктов с. Заречный и д. Коротиха.

Предприятия представлены текстильным и швейным производством:

- ООО «Галеон» - производство прочей верхней одежды, (с. Заречный, ул. Красноармейская, д. 17);

- ООО «Трикотаж» - производство трикотажных изделий (д. Коротиха, ул. Центральная, д. 2).

На территории Междуреченского сельского поселения ведут экономическую деятельность сельскохозяйственное предприятие и крестьянское (фермерское) хозяйство:

- ООО «Коротиха» - производство и реализация молока, растениеводство (д. Коротиха);

-КФХ «Разумовых» - разведение овец, коз, свиней (д. Маркуши).

На территории поселения работает  предприятия розничной торговли:

- ИП Митюшина А.Ф.;

- магазин трикотажа ООО «ФТ «Заречье»;

- ИП Клюев А.В.

- ООО «Глория»

- ИП Кошелева С.А. магазин «Смак».

Все торговые предприятия находятся в с. Заречный и д. Коротиха.

В д. Степаново работает предприятие общественного питания кафе «Кравчий».

Необходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы является эффективное функционирование транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной системы является одним из условий повышения уровня жизни и социально-экономического развития поселения.

Рационально организованная и успешно функционирующая транспортная система является гарантом социальной стабильности, как всего района, так и отдельного поселения. Транспортная доступность предоставляет возможность населению пользоваться всеми жизненно важными услугами, какими являются: образование, культура, медицина и др.

В настоящее время на территории Междуреченского сельского поселения присутствует автомобильный и железнодорожный транспорт.

В меридиональном направлении возле западной границы Междуреченского сельского поселения проходит местная ветка Северной железной дороги Заволжск – Первушино. Ее протяженность в границах Междуреченского сельского поселения составляет 7,7 км.

По железнодорожной ветке осуществлялись перевозки грузов промышленных предприятий города Заволжска. В настоящее время железнодорожная ветка не функционирует.

Транспортные связи Междуреченского сельского поселения с г. Заволжск, г. Кинешма, г. Иваново и областью осуществляются автомобильным транспортом. Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и проходящих по территории района, составляет 47,6 км.

По видам покрытия автодороги подразделяются на:

- дороги с асфальтовым покрытием – 22,6 км;

- дороги в щебеночном и грунтовом исполнении – 25,0 км.

Пассажирские перевозки осуществляет ИП «Маслов Н.Г.» и ИП «Кузнецова Е.А.». Сеть транспортного обслуживания населения состоит из маршрутов Кинешма – Заволжск –Заречный, Кинешма- Заволжск – Жажлево и Заречный – Заволжск – Воздвиженье, которые позволяют обеспечить автобусным сообщением 80% постоянно проживающего населения

Автодороги в муниципальном образовании с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, однако, местами требуют ремонта.

Автомобильная дорога межмуниципального значения Заволжск – Жажлево, имеющая дорожную одежду некапитального типа с грунтовым и щебеночным покрытием, находится в неудовлетворительном состоянии.  Необходима ее реконструкция

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива. Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В связи с крайне недостаточным уровнем финансирования на проведение текущих и капитальных ремонтов состояние автомобильной дорожной сети остается одной из острейших проблем поселения (40% дорог в удовлетворительном состоянии, а 60 % находятся в неудовлетворительном состоянии).

На сегодняшний день 12 населенных пунктов не обеспечены транспортной связью с г. Заволжском и административным центром поселения. Населению, проживающему в данных населенных пунктах, приходится добираться до ближайших остановочных пунктов пешком либо на попутном транспорте.

в Междуреченском сельском поселении жилищный фонд представляет собой:

- 111 многоквартирных домов;

- 1056 индивидуальных жилых домов.

Площадь муниципального жилищного фонда – 5397 кв.м. Доля многоквартирных домов с износом более 50% и сроком использования без проведения капитального ремонта более 20 лет составляет 80%. Большая часть жилищного фонда поселения (84,9%) находится в частной собственности.

По степени благоустройства:

благоустроенный муниципальный жилой фонд – 1746 кв.м (три дома);

частично благоустроенный – 3651 кв.м.

Жилищный фонд в основном является неблагоустроенным – без центрального отопления, холодного водоснабжения, водоотведения.

Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из деревянных строений с частичным благоустройством и без него.

- В большинстве населенных пунктов строительство индивидуальных домов ведется силами самих жителей: каждый строит свой дом самостоятельно. Дома обычно деревянные, из бревен или бруса, крытые тесом, железом, шифером или черепицей.

- Необходимо осуществить комплекс мер по обеспечению и стимулированию индивидуального строительства.

- Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Междуреченского сельского поселения представлена учреждениями образования, культуры, здравоохранения, торговли. Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в ассортименте предоставляемых услуг обеспечивает полноценное удовлетворение потребностей населения.

- Система образования Междуреченского сельского поселения представлена следующими учреждениями: МКОУ Заречная средняя общеобразовательная школа; МКДОУ «Заречный детский сад».

- Культурно-досуговые услуги населению Междуреченского сельского поселения оказываются КБО «Волжанка» Междуреченского сельского поселения, деятельность которого направлена на предоставление культурно-досугового, библиотечного обслуживания населения.

- На территории Междуреченского сельского поселения имеется офис врача общей практики в с. Заречный и 2 ФАПа в д. Коротиха и д. Комарово.

- Имеются отделение почты России и отделение Сбербанка в с. Заречный.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Электроснабжение

На расчетный срок система электроснабжения Междуреченского сельского поселения сохраняется централизованной.

с. Заречный

Электроснабжение с. Заречный на перспективу предусмотрено от ПС 35/10 кВ «г.Заволжск» (мощность трансформаторов 2х25 МВт) и ПС 110/6 кВ «г.Заволжск» (мощность трансформаторов 2х16 МВт).

Распределение электрической энергии по селу предусмотрено кабельными и воздушными линиями 10 кВ.

Схема распределительных сетей 10\6 кВ. района принята, в основном, петлевая с нормально разомкнутыми перемычками между смежными линиями.

Протяженность электрических сетей 1

сохраняемых ….………..………….…………………………..……..7,7 км;

проектируемых……………….……………………………………….0,3 км;

демонтируемых………….…………………………………………….1,3 км

воздушных…………….………………………………………………..4 км

из них

сохраняемых ….………..………….…………………………..……….3,5 км;

проектируемых……………….…………………………………….…..0,5 км;

демонтируемых………………………………………………………...1,5 км

Анализ существующего положения в электроснабжении села показывает, что даже при замене питающих и распределительных кабельных и воздушных сетей 6 кВ на большие сечения, потеря напряжения на протяженных фидерах превышает допустимые нормы (более 6).

Для улучшения схемы электроснабжения и повышения ее надежности необходимо:

- ввести в работу отключенные в настоящее время фидера на ПС –35 кВ «Фабрика»;

-сооружение РП-3 в с. Заречный в качестве выносного распредустройства 35\10\6 кВ ПС «Заречное», в связи с отсутствием возможности расширения ЗРУ 35\10\6 кВ (старого типа) этой подстанции, а следовательно, выделения для районных сетей необходимых дополнительных линейных ячеек.

Предусматривается замена:

-существующих открытых понизительных подстанций ПС на закрытые;

-воздушных линий 35 кВ – на кабельные.1ёйцкерноглшщзЭХ

Источники питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку без их реконструкции.

д. Коротиха

Электроснабжение д. Коротиха на перспективу предусмотрено от ПС 110/35/10 кВ «г.Заволжск» (мощность трансформаторов 2х2 МВт) и ПС 10/6 кВ «г.Заволжск» (мощность трансформаторов 2х6 МВт).

Для электроснабжения новых площадок застройки использована резервная трансформаторная мощность в существующих трансформаторных подстанциях и строительство новых трансформаторных подстанций, в т.ч. модернизация существующих и новых ТП на расчетный срок и на перспективу.

Согласно расчетам, для покрытия этих нагрузок требуется построить 2 новых трансформаторных подстанций (тип В 42 400 М; К 42 630 М; В-21-160-1х (100-160); В 41-400 М 1х (100-400)). Так же при необходимости возможно заменить в  4 -х существующих ТП трансформаторы на большую мощность.

Распределение электрической энергии по д. Коротиха предусмотрено кабельными и воздушными линиями 10 кВ.

Схема распределительных сетей 35\10\6 кВ. д. Коротиха и РЭС принята, в основном, петлевая с нормально разомкнутыми перемычками между смежными линиями.

Протяженность электрических сетей

-сохраняемых ….………..………….…………………………..…..5.33, км;

-проектируемых……………….……………………………………….2,3 км;

-демонтируемых………….…………………………………………….1,3 км

воздушных………………..………………………………………………..1,47 км

из них

-сохраняемых ….………..………….…………………………..……5,5 км;

-проектируемых……………….………………………………………....5 км;

-демонтируемых………………………………………………………..1,5 км

Предусматривается замена:

-существующих открытых понизительных подстанций ПС на закрытые;

-воздушных линий 10 кВ – на кабельные.

д. Степаново

Электроснабжение д. Степаново на перспективу предусмотрено от ПС 110/35/10 кВ «г.Заволжск».

Для электроснабжения новых площадок застройки использована резервная трансформаторная мощность в существующих трансформаторных подстанциях.

Предусматривается замена:

-существующих открытых понизительных подстанций ПС -  на закрытые;

-воздушных линий 10 кВ – на кабельные.

- Теплоснабжение

- Источниками теплоснабжения в муниципальном образовании являются индивидуальные системы отопления (печи, дровяные, электрические, угольные и газовые котлы), а также угольные котельные.

- Система горячего водоснабжения отсутствует.

- - Используемые виды топлива: дрова, уголь, газ.

с. Заречный

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение объектов местного значения социальной инфраструктуры (дома культуры, школы, детского сада) предусматривается от газовой блочно-модульной котельной. Расчетный температурный график от котельной - 95/70 °С.

Отведен земельный участок по ул. Фабричной для строительства газовой блочно-модульной котельной. Подключение потребителей социальной сферы к блочно-модульной котельной сделает независимым теплоснабжение с. Заречный от частного производства.

Для обеспечения общественных зданий с. Заречный централизованной системой теплоснабжения в течение 1 очереди необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство газовой блочно-модульной котельной;

-строительство тепловых сетей протяженностью 1,0 км

Существующая котельная МКОУ «Заречная средняя общеобразовательная школа» и тепловые сети планируются к ликвидации.

д. Коротиха

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Через д. Коротиха проходит магистральный газопровод Заволжск – Заречный. Планируется газификация населенного пункта. Отведен земельный участок по ул. Центральной, рядом с существующей котельной, для строительства газовой блочно-модульной котельной. Теплоснабжение объектов, подключенных к существующей системе теплоснабжения предусматривается от газовой блочно-модульной котельной. Расчетный температурный график от котельной - 95/70 °С.

Для обеспечения общественных зданий д. Коротиха централизованной системой теплоснабжения в течение 1 очереди необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство газовой блочно-модульной котельной;

-реконструкцию тепловых сетей протяженностью 0,8 км

д. Степаново

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

- Холодное водоснабжение

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Схемы водопроводных сетей в населенных пунктах предусматривается делать кольцевыми, что позволит при авариях, ремонтах и обслуживании отключать отдельные участки водопроводного хозяйства.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Система водоснабжения в населенных пунктах Междуреченнского сельского поселения рассчитана с учетом ее развития на расчетный срок (до 2040 года). Генеральным планом предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для сохраняемых водопроводных сетей предусмотрена поэтапная реконструкция, с заменой на полимерные трубы.

Расчетные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены согласно указаниям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Междуреченского сельского поселения.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 160 л/сут на одного человека, в соответствии с п. 2.1 СП 31.13330.2012.

Неучтенные расходы на нужды местной промышленности в приняты в размере 20%. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже.

Объем водопотребления с. Заречный, д. Коротиха, д. Степаново

| № п/п | Наименование водопотребителей | Населениечел | Норма водопот-реблениял/сут | Коэф-т суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Заречный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1030 | 160 | 1,2 | 164,80 | 197,76 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1030 | 50 | 1,2 | 51,50 | 61,80 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | 1,2 | 43,26 | 51,91 |
| Итого по населенному пункту с. Заречный: |  |  |  |  | 259,56 | 311,47 |
| д. Коротиха |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 415 | 160 | 1,2 | 66,40 | 79,68 |
| 5 | Расход воды на полив территории | 415 | 50 | 1,2 | 20,75 | 24,90 |
| 6 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | 1,2 | 17,43 | 20,92 |
|  | Итого по населенному пункту д. Коротиха: |  |  |  | 104.58 | 125,5 |
| д. Степаново |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 95 | 160 | 1,2 | 15,20 | 18,24 |
| 8 | Расход воды на полив территории | 95 | 50 | 1,2 | 4,75 | 5,70 |
| 9 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | 1,2 | 3,99 | 4,79 |
| Итого по населенному пункту д. Степаново: |  |  |  |  | 23,94 | 28,73 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды.

с. Заречный

Система водоснабжения c. Заречный предусматривается централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная, по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории согласно п. 4.4 СНиП 2.04.02-84* при числе жителей менее 5 тыс. человек, при которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода в течение 15 суток, перерыв в подаче воды допускается на время проведения ремонта не более чем на 24 часа

В настоящее время ближайшая действующая артезианская скважина №10П находится в д. Коротиха. Её дебит составляет 308 м3/сут.  На нужды д.Коротиха из неё требуется 125,5 м3/сут., на нужды водопроводных очистной станций - 11 м3/сут. Таким образом, из скважины  д. Коротиха на нужды с. Заречный можно отбирать 183,1 м3/сут. Рядом с артезианской скважиной №10П расположена артезианская скважина №11Ц, которая находится на консервации. Дебит скважины – 268,6 м3/сут. На нужды с. Заречный требуется 311,47 м3/сут. Общей производительности водозаборных сооружений №10П и №11П достаточно для водоснабжения с. Заречный.

Для обеспечения с. Заречный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение 1 очереди генерального плана необходимо выполнить следующие мероприятия:

-установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 470 м³/сут;

-строительство водопроводной лини от источника водоснабжения в д. Коротиха до с. Заречный из полимерных труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,2 км;

-строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 13,8 км;

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 130 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 17,0 км.

д. Коротиха

Производительности действующей артезианской скважины №10П достаточно для водоснабжения д. Коротиха.

Для обеспечения д. Коротиха централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение 1 очереди генерального плана необходимо выполнить следующие мероприятия:

-установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 470 м³/сут;

-строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,9 км;

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 130 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

В течении расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

-реконструкция водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,8 км;

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 4,7 км.

д. Степаново

Для обеспечения д. Степаново централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение 1 очереди генерального плана необходимо выполнить следующие мероприятия:

-строительство водозаборного узла производительностью 31 м3/сутки в центральной части населенного пункта.

-установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 29 м³/сут;

-строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,8 км.

Водоотведение

Генеральным планом предусматривается комбинированная система водоотведения с. Заречный и д. Коротиха. Для индивидуальной жилой застройки планируется децентрализованная система водоотведения. Для многоквартирной жилой застройки и общественных зданий предусмотрена централизованная система водоотведения, за некоторым исключением.

Система водоотведения д. Степаново предусматривается децентрализованная.

Расчет водоотведения приведен ниже (Таблица 3.7). Численность населения, проживающего в многоквартирных домах принята в соответствии с таблицей 2,9, так как на расчетный срок запланирована стабилизация численности населения. Фактически численность населения завышена, так как к многоквартирным жилым домам отнесены 2-х квартирные жилые дома в индивидуальной жилой застройке. Соответственно завышен объем централизованного водоотведения. Следовательно, допустимо уменьшение производительности очистных сооружений.

Объем централизованного водоотведения с. Заречный, д. Коротиха, д. Степаново

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население чел | Норма водопот-ребления л/сут | Коэф-т суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Заречный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 625 | 160 | 1,2 | 100,0 | 120,0 |
| Итого по населенному пункту с. Заречный: |  |  |  |  | 100,0 | 120,0 |
| д. Коротиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 166 | 160 | 1,2 | 26,56 | 31,9 |
| Итого по населенному пункту д. Коротиха: |  |  |  |  | 26,56 | 31,9 |

с. Заречный

Предусматривается комбинированная система водоотведения. Для индивидуальной жилой застройки планируется децентрализованная система водоотведения. Для многоквартирной жилой застройки и общественных зданий предусмотрена централизованная система водоотведения, за исключением жилых домов №2 и №4 по ул. Школьной, где установлены локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод БИОКСИ.

Существующая схема канализации демонтируется, в связи с ликвидацией очистных сооружений.

Для обеспечения многоквартирной жилой застройки и общественных зданий с. Заречный централизованной системой водоотведения в течение 1 очереди необходимо выполнить следующие мероприятия:

-строительство очистных сооружений контейнерного типа производительностью 100 м3/сут.;

-строительство канализационной сети из ж/б труб, диаметром 200 мм, общей протяженностью 2,1 км.

Канализационные сети предусматриваются самотечные с уклоном 0,07м, допускается уклон 0,05м. Глубина заложения сети в месте присоединения к очистным сооружениям должна составить 2,50 – 3,00 м. Очищенные воды поступают в р. Волга.

д. Коротиха

Предусматривается комбинированная система водоотведения. Для индивидуальной жилой застройки планируется децентрализованная система водоотведения. Для многоквартирной жилой застройки и общественных зданий предусмотрена централизованная система водоотведения.

Существующие очистные сооружения подлежат ликвидации.

Для обеспечения многоквартирной жилой застройки и общественных зданий д. Коротиха централизованной системой водоотведения в течение 1 очереди необходимо выполнить следующие мероприятия:

-строительство очистных сооружений производительностью 50 м3/сут.;

-реконструкция канализационной сети общей протяженностью 0,7 км.

Канализационные сети предусматриваются самотечные с уклоном 0,07м, допускается уклон 0,05м. Очищенные воды поступают в ручей Куриловка.

- Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Междуреченского сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение 1 очереди генерального плана.

Планируется первоочередное строительство:

- межпоселкового газопровода от газопровода «г. Заволжск – с. Заречный» до с. Жажалево – д. Зуево с отводами до д. Антропов, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера Заволжского района Ивановской области» общей протяженностью 26,9 км, протяженностью по территории Междуреченского сельского поселения – 9,6 км;

-газопровода высокого давления до д. Пырешево, д. Долматово (отвода от межпоселкового газопровода «г. Заволжск – с. Заречный» до с. Жажалево – д. Зуево с отводами до д. Антропов, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера Заволжского района Ивановской области») общей протяженностью 3,6 км;

-газопровода высокого давления до д. Патракейка, д. Ананьино, с. Мера (отвода от межпоселкового газопровода «г. Заволжск – с. Заречный» до с. Жажалево – д. Зуево с отводами до д. Антропов, д. Степаново, д. Овсяницы, с. Долматовский, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера в Заволжском районе Ивановской области») общей протяженностью 2,5 км;

-распределительных газопроводов д. Коротиха, д. Кинино, д. Вершинино, д. Бредихино, д. Платково, д. Зубцово, д. Болотниково, д. Комарово в Заволжском районе Ивановской области общей протяженностью 18,7 км;

-распределительных газопроводов д. Антропово, д. Степаново, с. Долматовский (ул. Пушкина), д. Овсяницы, д. Студенец, д. Хохлома, д. Воробьецово, с. Никола-Мера, д. Зуево в Заволжском районе Ивановской области общей протяженностью 31,7 км;

-распределительных газопроводов д. Пырешево, д. Долматово, д. Ананьино, с. Мера, д. Патракейка в Заволжском районе Ивановской области общей протяженностью 4,5 км;

-газовой блочно-модульной котельной в с. Заречный;

-газовой блочно-модульной котельной в д. Коротиха;

с. Заречный

Газоснабжение с. Заречный осуществлено от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в г. Наволоки.

Потребителями газа являются промышленное предприятие Фабрика трикотажа «Заречье», организации, население многоквартирных и индивидуальных жилых домов, котельные.

Расчетный расход газа на с. Заречный составит:

- максимальный расчетный часовой расход газа	      2 573,483 м3/ч

- годовой расход газа				      7 323 839,9 м3/год.

д. Коротиха

Газоснабжение д. Коротиха предполагается от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в г.Наволоки.

Потребителями газа будут организации, население многоквартирных и индивидуальных жилых домов, котельная.

Расчетный расход газа на д. Коротиха составит:

- максимальный расчетный часовой расход газа	733,386 м3/ч

- годовой расход газа	1 530 128 м3/год.

д. Степаново

Газоснабжение д. Степаново предполагается от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в г.Наволоки.

Потребителями газа будут учреждения отдыха, торговли, население индивидуальных жилых домов.

Расчетный расход газа на д. Степаново составит:

- максимальный расчетный часовой расход газа	167,88 м3/ч

- годовой расход газа	322310,78 м3/год.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Целевые показатели.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- - техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- - финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- - организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Муниципального образования «Междуреченское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» и приведены в таблице.

Описание расчета значений целевых показатели

| Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- |
| Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Муниципального образования «Междуреченское сельское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области» представлено в таблице.

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- |
| Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- - минимизацию количества показателей (индикаторов);

- - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждеными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- - обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- - повышение качества и надежности электроснабжения;

- - обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- - повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- - экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования являются:

- - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Целевые показатели отображены в таблице.

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01. 2022г. | 01.01. 2027 г. | 31.12. 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,3 | 0,1 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 60 | 40 | 30 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 10,7 | 8,4 | 3,2 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 70 | 50 | 40 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 55 | 5 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 10 | 10 | 10 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 20 | 50 | 70 |
| 3 | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,58 | 0,2 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 | 60 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 10 | 4,3 | 0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 20 | 20 | 20 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 80 | 70 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 60 | 40 | 10 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 82 | 82 | 82 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | н/д |
|  | Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 54 | 90 | 90 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д |

7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО.

Общая программа инвестиционных проектов, с учётом реализации мероприятий программы, Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области представлена в таблице.

К реализации инвестиционных проектов могут привлекаться средства местного, областного и федерального бюджетов в рамках финансирования муниципальных, областных и федеральных соответствующих программ.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Общая программа инвестиционных проектов Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района Ивановской области

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2040 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена: -существующих открытых понизительных подстанций ПС - на закрытые; -воздушных линий 10 кВ – на кабельные | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  | Генеральный план Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области | 6666,73939 |  |  |  |  |  | Муниципальная программа Заволжского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района |
| Проверка исполнительно-технической документации на строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов д.Коротиха, д.Кинино, д.Вершинино, с.Бредихино, д.Платково, д.Зубцово, д.Болотниково, д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области 1 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод д.Коротиха в Заволжском районе Ивановской области»; 2 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод д.Кинино (д.Вершинино) в Заволжском районе Ивановской области»; 3 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод с.Бредихино в Заволжском районе Ивановской области»; 4 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод д.Платково в Заволжском районе Ивановской области»; 5 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод д.Зубцово в Заволжском районе Ивановской области»; 6 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод д.Болотниково в Заволжском районе Ивановской области»; 7 этап – объект капитального строительства: «Распределительный газопровод д.Комарово в Заволжском районе Ивановской области» | 19703,60464 | 29437,80951 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на объект капитального строительства «Строительство распределительных газопроводов д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка в Заволжском районе Ивановской области» | 3,325 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов д.Пырешево, д.Долматово, д.Ананьино, с.Мера, д.Патракейка в Заволжском районе Ивановской области |  | 205,62190 |  |  |  |  |  |
| Содержание распределительных газопроводов: Сооружения газохимического комплекса, Распределительные газопроводы с.Заречный, д.Мартыниха, д.Шерониха, д.Чеганово в Заволжском районе Ивановской области ( 1 этап – газификация с.Заречный); - Распределительные газопроводы с.Заречный,д.Мартыниха, д.Шерониха, д.Чеганово в Заволжском районе Ивановской области ( 2 этап – газификация д.Мартыниха, д.Шерониха, д.Чеганово) |  |  | 1050,0 |  | 800,0 |  |  |
| Строительство газовой блочно-модульной котельной в д.Коротиха Заволжского района Ивановской области |  | 184,703 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 26473,66903 | 29828,13441 | 1050,0 |  | 800,0 |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение материалов и оборудования для ремонта системы теплоснабжения – котельной (Ивановская область, р-н. Заволжский, д. Коротиха, ул. Центральная, д. 25) | 167,64461 |  |  |  |  |  | Муниципальная программа Заволжского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 167,64461 |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Заречный -установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 470 м³/сут; -строительство водопроводной лини от источника водоснабжения в д. Коротиха до с. Заречный из полимерных труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,2 км; -строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 13,8 км Д. Коротиха -установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 470 м³/сут; -строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,9 км; водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,8 км | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Заречный -строительство очистных сооружений контейнерного типа производительностью 100 м3/сут. -строительство канализационной сети из ж/б труб, диаметром 200 мм, общей протяженностью 2,1 км Д. Коротиха -строительство очистных сооружений производительностью 50 м3/сут.; -реконструкция канализационной сети общей протяженностью 0,7 км. | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| -организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза на объект сортировки и захоронения; организация уборки территорий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории; организация сбора и удаление вторичного сырья; организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов; рекультивация территорий ликвидируемого полигона по захоронению ТБО; проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования. | Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  | Генеральный план Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО² | 26641,313640 | 29828,134410 | 1050,0 |  | 800,0 |  | 58319,448050 |

¹Бюджетные расходы, предусмотренные мероприятиями являются прогнозными и подлежат корректировке после разработки, утверждения и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

²Расходы, предусмотренные мероприятиями, подлежат корректировке при утверждении проекто-сметной документации соответствующих мероприятий.

8. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, а также обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план городского округа, результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности, отображены в разделе 5 Программы.

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры и оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры отображены в разделах 4, 6 Программы.

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, предложения по организации реализации инвестиционных проектов, обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфораструктуры, отображены в разделах 6, 7 Программы.

Расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определяются в соответствии с бюджетным законодательством.